| 索引号 | 11341722MB19159667/201910-00020 | 组配分类 | 隐患管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县应急局 | 发文日期 | 2019-10-15 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 隐患管理 |
| 信息来源 | 县应急局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 应急局三季度安全生产隐患企业通报 | 内容概述 |  |

## 应急局三季度安全生产隐患企业通报

| 序号 | 企业名称 | 隐患通报 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽福强纺织品有限公司 | 1、安全出口、消防通道堵塞。货物堆放过高，易燃物品和油品、电瓶车放在同一区域。 2、 叉车工违章作业（货物阻挡视线）。 | 1、划分功能分区，规范物品存放，规范物品堆放高度。 2、完善安全管理制度和操作规程，加强教育培训，加强特种作业人员（叉车工）安全管理。 |
| 2 | 安徽申邦节能门窗有限公司 | 1、 砂轮机安装不规范，安全设施缺少防护罩。多处开关、配电盒无盒盖，电源线裸露，临时接线不规范。作业现场积尘未及时规范清理。2、对3家租赁企业安全生产未按规定进行管理。 | 1、砂轮机应规范安装，所有传动设备完善防护罩。补全配电盒盒盖，规范临时接线。落实粉尘清扫制度，作业现场积尘应及时规范清理。2、依法依规对3家租赁企业安全生产按规定进行规范管理。 |
| 3 | 郎溪县凡凡丝印厂 | 1、车间存有的涂料为危险化学品，无安全警示标志。 2、电瓶车在厂房内充电。 | 1、加强涂料等化学品管理，专库存放；增加安全警示标识标牌，张贴MSDS(化学品安全技术说明书)。2、严禁电瓶车在车间内停放、充电。 |
| 4 | 郎溪旭腾木业有限公司 | 1、多处室内消防栓内设置不齐全，消防栓被堵，部分灭火器放置在地面上，无保管人、检查人，无日常管理点检记录表。2、生产车间安全通道堵塞，安全通道大门上锁。车间物料码放过高不符合规范。 3、在用叉车没有检测上牌。压力容器安全附件压力表、安全阀未定期检测。4、车间内停放轿车。 | 1、完善室内消防栓设施，消防栓前方及安全通道保持畅通。 2、压力容器安全阀、压力表须定期检测检验。叉车办理《特种设备使用登记证》和号牌，并定期检测，叉车操作人员必须持证上岗。 3、动力柜附近1.2m范围内的杂物清除，电气控制柜（箱）增设安全用电警示标识。 4、 仓库码放、堆垛应符合规范要求 5、严禁车间内停放轿车、电瓶车等车辆 |
| 5 | 宣城市鑫建门业有限公司 | 1、 生产车间安全通道堵塞。 2、成品堆放处二层平台无防护措施，且存放大量可燃物。 3、多处室内消火栓内设置不齐全，消防栓被堵。4、压力容器安全附件压力表、安全阀未定期检测。 | 1、完善室内消防栓设施，消防栓前方及安全通道保持畅通。2、压力容器安全阀、压力表须定期检测检验。 3、 成品堆放处二层平台增设防护栏杆，严禁存放可燃物。 |
| 6 | 宣城市鲲鹏金属材料科技有限公司 | 1、 有限空间作业场所没有系统辨识、没有设置安全警示标志、没有落实作业审批制度。 2、重大工艺改变未履行设计变更审查手续。3、蓄水池无安全防护措施。 4、多数设备的转动、传动三角皮带、链条无防护罩。 | 1、工艺变更要进行安全设施设计诊断，进行安全现状评价（10底完善）。2、辨识有限空间危险因素，落实作业审批制度。3、 蓄水池增设防护设施，张贴安全警示告知。4、传动设备安装防护措施。5、已停用氨分解设施、制氮机、氮气储罐，拆除或挂停用牌 。6、加强用电安全管理，严禁私拉乱接。 |
| 7 | 安徽省隆达建材科技有限公司 | 1、LNG储存场所未设可燃气体泄漏报警探测仪；2、现场警示标牌缺乏，现场部分围墙倒伏；3、LNG储存场所消防喷淋水系统无效；4、LNG储存场所防静电报警设备损坏；5、LNG储存场所未进行防雷防静电检测；6、企业无液化天然气泄漏专项应急预案；7、LNG储存场所值班室脱岗，无人值守；8、未完善安全设施设计。 | 1、暂时停止使用液化天然气储存设备，完善安全设施设计。2、在LNG储存场所设可燃气体泄漏报警探测仪，完善消防喷淋水系统，修缮防静电报警设备，防雷防静电定期检测。3、建立液化天然气泄漏专项应急预案，现场设立警示标牌，建立值班值守制度。4、严格值班值守制度。 |
| 8 | 郎溪中盈金属材料有限公司 | 1、金属冶炼项目和LNG安全设施未履行安全“三同时”。 2、车间加热炉使用天然气，管道四颗螺栓以下的法兰没有用金属线跨接。3、企业主要负责人和安全管理人员未经考核持证。4、有限空间危险因素未辨识。 | 1、金属冶炼项目和LNG完善安全设施“三同时”，停产整改。（10月底）2、主要负责人和安全管理人员进行取证培训，并经考核合格。3、辨识有限空间危险因素，建立有限空间台账。4、四颗螺栓及四颗螺栓以下的天然气管道法兰应进行跨接，高于2米的平台应设置踢脚板。5、各类危险品气瓶应设专库或专区存放，保持安全距离，完善气瓶瓶帽、防震圈等。 |
| 9 | 安徽索尔精密科技有限公司 | 1、金属冶炼项目未履行安全设施“三同时”。 2、生产车间积水严重。 3、压力容器安全附件压力表、安全阀未定期检测。 | 1、金属冶炼项目完善安全设施“三同时”（10月底）。 2、压力容器安全阀、压力表须定期检测检验，并张贴或悬挂检验检测标志。 3、清除车间积水，保持车间整洁。 |
| 10 | 郎溪顺嘉铝材家具有限公司 | 1、粉尘涉爆企业未按规定落实粉尘清扫制度、防爆措施，除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施，且设置在电源开关附近。2、消防环形通道上搭建违章建筑物，作为生产经营场所。3、多处开关、配电盒无盒盖，电源线裸露，临时接线不规范。 4、消防栓设施不全，多处被堵、损坏。 5、车间现场多处可见烟头。 | 1、 进行安全现状评价，按粉尘涉爆企业要求整改，规范除尘系统、粉尘清扫等各项防爆措施（10月底）。 2、拆除占据消防通道处，违章搭建构筑物。 3、规范临时用电，补全电器开关盒。 4、完善消防栓设施，保持通畅；严禁生产经营场所吸烟。 |